pieczątka firmowa

...........dnia ............r.

# O F E R T A

na dostawę:

elementów systemu zasilania jednostki mobilnej

dla

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Znak KZP/36/2010

## DANE WYKONAWCY

Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon...........................................................................................................................................

Fax................................................................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................

I. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ja niżej podpisany..............................................................jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy)............................................................................................... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

-	w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania reprezentowana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody poprzez niewykonanie zamówienia bądź wykonanie zamówienia z nienależytą starannością, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona jego upadłość;

- reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

- jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- urzędujący członkowie władz firmy będącej osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- reprezentowana przeze mnie firma nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 5, 6, 7 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

(  * niepotrzebne skreślić)

Powyższe oświadczenie potwierdzam następującymi dokumentami:

- aktualny odpis z (określić rodzaj dokumentu zgodnie z p. II  SIWZ) - załącznik 1

imię i nazwisko, data, podpis, pieczątka

II. Podstawowe informacje dotyczące oferty

Część 1

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie.................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż

……………. od podpisania umowy,

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

### III. Opis sposobu wykonania dostawy

Przez wykonanie dostawy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zakresem określonym  w p. III SIWZ na warunkach tam opisanych.

### GWARANCJA

Na wykonaną dostawę udzielam gwarancji na warunkach określonych w poszczególnych częściach oferty.

### IV. Informacje dodatkowe

Informuję że następujące prace powierzę podwykonawcom*) / żadnych prac nie powierzę podwykonawcom*) …………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.

W załączeniu:

Załącznik 1 – Odpis z ...............

Załącznik 2 – Parametry oferowanego sprzętu

Załącznik 3 – Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ..........................ponumerowanych stron.

Podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik 2

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanego sprzętu. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

1.1 –Ładowarko- inwertor 1 sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany typ, producent |
| --- | --- | --- |
| Dwa wejścia prądu zmiennego AC ze zintegrowanym przełącznikiem zasilania awaryjnego | Urządzenie realizujące awaryjne zasilanie urządzeń odbiorczych 230V, w przypadku braku źródła zewnętrznego. Jednocześnie urządzenie musi mieć możliwość ładowania akumulatorów żelowych 24V, gdy zasilanie zewnętrzne jest podłączone. Urządzenie musi poprawnie współpracować z innymi ładowarkami mikroprocesorowymi, ładującymi ten sam zestaw baterii. Inwerter musi pozwalać na jednoczesne przyłączenie do dwóch niezależnych źródeł prądu zmiennego AC: do sieci elektroenergetycznej i generatora spalinowego. Inwerter powinien dokonywać automatycznego wyboru aktywnego źródła zasilania zgodnie z ustawionym priorytetem. Minimalna wartość dopuszczalnego prądu z generatora: 50A. Minimalna wartość dopuszczalnego prądu ze źródła zewnętrznego: 30A |  |
| ### Dwa wyjścia prądu zmiennego AC | W przypadku awarii sieci lub odłączenia generatora Inwerter powinien przejmować funkcję zasilania podłączonych do niego odbiorników. Moment przełączenia musi następować w czasie mniejszym niż 20 milisekund. Drugie wyjście powinno być aktywne tylko, gdy zasilanie AC jest dostępne na jednym z wejść inwertera. Główne wyjście nie posiada funkcjonalności odłączenia zasilania. Minimalna wartość dopuszczalnego prądu przełącznika: 20A |  |
| ### Kontrola mocy pobieranej ze źródła zewnętrznego | W przypadku ograniczeń mocy po stronie sieci lub generatora spalinowego dla obu wejść AC inwertera musi być możliwość ustawiania ograniczenia prądowego. W tym przypadku inwerter dostarczy całą dostępną moc do wszystkich odbiorników AC, a nadwyżkę mocy użyje do ładowania akumulatorów, zabezpieczając przed przeciążeniem generator lub sieć publiczną |  |
| ### Wspomaganie mocy zasilania sieciowego | Inwerter musi zapewniać, że niewystarczająca moc z sieci lub z generatora spalinowego zostanie natychmiast uzupełniona przez energię z baterii akumulatorów. Kiedy pobór mocy przez odbiorniki spadnie wszystkie jej nadwyżki powinny zostać użyte do ładowania akumulatorów min. 6200 mm |  |
| ### Prosta Konfiguracja systemu | Musi być możliwość ustawiania konfiguracji zamiennie: z wykorzystaniem przełączników na urządzeniu lub za pomocą podłączonego komputera. Dostawca musi zapewnić niezbędne do tego celu oprogramowanie. |  |
| ### Regulacja ładowania akumulatorów | Regulator ładowania wbudowany w ładowarkę musi dostosowywać prąd ładowania akumulatorów do ich aktualnego stanu naładowania, napięcia oraz temperatury (urządzenie musi posiadać zewnętrzny czujnik temperatury zakładany na klemę akumulatora w celu ciągłego monitorowania temperatury ładowania oraz wejście o wysokiej impedancji pozwalające na pomiar napięcia bezpośrednio na klemach akumulatora). Urządzenie musi posiadać tryb przechowywania, w którym (w przypadku pełnego naładowania akumulatorów) są one utrzymywane na 100%. Ładowarka mikroprocesorowa powinna realizować funkcję ładowania w czterech fazach. Ładowarka powinna być wyposażona w dodatkowe wyjście umożliwiające doładowywania baterii rozruchowej samochodu. |  |
| ### Napięcia pracy | Akumulatory: 24 VDC Zasilanie zewnętrzne i odbiorniki: 230 VAC 50Hz |  |
| ### Moc inwertera | Minimalna moc ciągła w temp. 25oC: 4,5kW Minimalna moc chwilowa: 10kW |  |
| ### Prąd ładowarki | Minimalny prąd ładowania: 120A Minimalny prąd ładowania baterii samochodu: 4A |  |
| ### Min zakres temperatur pracy | od -20 do +50 stopni Celsjusza |  |
| ### Min zakres wilgotności pracy | od 5% do 95% |  |

1.2 – Ładowarka elektroniczna- 2sztuki

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Konfiguracja systemu | Mikroprocesorowa ładowarka akumulatorów zasilana napięciem z sieci energetycznej 230V. Powinna mieć możliwość współpracy z akumulatorami żelowymi. Musi być możliwość ustawiania konfiguracji zamiennie: z wykorzystaniem przełączników na urządzeniu lub za pomocą podłączonego komputera. Dostawca musi zapewnić niezbędne do tego celu oprogramowanie. |  |
| ### Regulacja ładowania akumulatorów | Regulator ładowania wbudowany w ładowarkę musi dostosowywać prąd ładowania akumulatorów do ich aktualnego stanu naładowania, napięcia oraz temperatury (urządzenie musi posiadać zewnętrzny czujnik temperatury zakładany na klemę akumulatora w celu ciągłego monitorowania temperatury ładowania oraz wejście o wysokiej impedancji pozwalające na pomiar napięcia bezpośrednio na klemach akumulatora). Urządzenie musi posiadać tryb przechowywania, w którym (w przypadku pełnego naładowania akumulatorów) są one utrzymywane na 100%. Ładowarka mikroprocesorowa powinna realizować funkcję ładowania w czterech fazach. |  |
| ### Napięcia pracy | Akumulatory: 24 VDC Zasilanie zewnętrzne: 230 VAC 50Hz |  |
| ### Prąd ładowarki | Minimalny prąd ładowania: 80A Minimalny prąd ładowania baterii samochodu: 4A |  |
| ### Min zakres temperatur pracy | od -20 do +50 stopni Celsjusza |  |
| ### Min zakres wilgotności pracy | od 5% do 95% |  |

1.3 – Monitor zespołu akumulatorów 1 komplet

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Informacje podawane przez monitor | - Napięcie akumulatora - Prąd ładowania/rozładowania akumulatora - Stan naładowania akumulatora: w amperogodzinach [Ah] lub w % - Czas do rozładowania: czas, po którym bateria zostanie całkowicie rozładowana przy aktualnym prądzie rozładowania Monitor powinien zapamiętywać następujące dane dotyczące wydajności i użytkowania akumulatora: - Średnia głębokość rozładowania - Najgłębsze rozładowanie, jakie nastąpiło - Ilość cykli ładowania/rozładowania - Ilość cykli, w których akumulator został całkowicie naładowany - Ilość cykli, w których akumulator został całkowicie rozładowany - informację, że został załączony alarm z powodu zbytniego spadku napięcia - informację, że załączony alarm z powodu przekroczenia napięcia |  |
| ### Algorytm obliczania parametrów baterii | Dane podawane przez monitor powinny być obliczane z wykorzystaniem formuły Puekert’a z dokładnością nie mniejszą niż 1%. |  |

1.4 – Miniaturowy komputer multimedialny 1sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Alarmy | Urządzenie powinno mieć możliwość konfiguracji alarmów: niskiego stanu baterii, braku zasilania zewnętrznego, rezerwy paliwa |  |
| ### Inne | Powinien umożliwiać kontrolę elementów składowych systemu. W komplecie muszą być dołączone akcesoria niezbędne do podłączenia wszystkich urządzeń. Informacje dostępne dzięki monitorowi stanu naładowania muszą być wyświetlane w prostym, łatwym do odczytania formacie. Konstrukcja panelu powinna umożliwiać jego ergonomiczną obsługę w nocy (np. konieczne podświetlenie wyświetlacza). |  |

1.5 – Separator  baterii 1sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Brak spadku napięcia | Elektronicznie sterowane urządzenie rozdzielające akumulatory rozruchowe od zestawu zasadniczego akumulatorów. W sytuacji, gdy jeden z zestawów osiągnie stan naładowania, separator powinien połączyć zestawy, tak aby zaczął ładować się również drugi zestaw akumulatorów Podstawową właściwością separatora baterii powinien być praktycznie zerowy spadek napięcia dzięki czemu napięcie wyjściowe z alternatora czy regulatora ładowania nie musi być zwiększane. |  |
| ### Inne Pojemność współpracujących akumulatorów | Pojemność: 750Ah i 175Ah @ 24VDC |  |
| ### Priorytetyzacja akumulatora rozrusznika | W momencie, gdy separator zmierzy, że napięcie akumulatora rozrusznika osiągnęło napięcie przyłączenia nastąpi załączenie w celu rozpoczęcia równoległego ładowania innych akumulatorów |  |
| ### Obustronny pomiar napięcia | Separator musi mierzyć napięcie na obu przyłączonych zestawach akumulatorów. Z tego powodu załączenie może nastąpić też w momencie, gdy akumulator zasilający wyposażenie zostanie naładowany przez ładowarkę. |  |
| ### Inteligentny monitoring akumulatora w celu zapobieżeniu ciągłemu załączaniu i wyłączaniu | Sterownik separatora baterii musi w zależności od napięcia akumulatora sprawdzać ogólną tendencję zmiany napięcia (napięcie rośnie lub spada) i odwracać ostatnią akcję tylko, jeśli tendencja się odwróciła w określonym odcinku czasu. Czas opóźnienia powinien być proporcjonalny do wielkości odchyłki napięcia w stosunku do czasu trwania tendencji. Powinna być możliwość wyboru profilu pracy. |  |

1.6 – Interfejs czujnika poziomu paliwa - 1sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Informacje podawane przez monitor | - Obecny poziom paliwa - Bieżące zużycie paliwa - Czas do opróżnienia zbiorników |  |
| ### Bezpieczeństwo | Urządzenie powinno być wyposażone w zabezpieczenia przeciwzwarciowe. |  |
| ### Instalacja | Powinna być możliwość montażu urządzenia na szynie DIN. Konfiguracja urządzenia powinna odbywać się poprzez systemowy panel sterowania. |  |

1.7 – Sonda paliwowa- 1sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Szczelność | Sona powinna spełniać wymagania normy: IP65 Wyniki pomiarów powinny być niezależne od zmian ciśnienia i temperatury. |  |
| ### Inne | Sonda wprowadzana do zbiornika oleju napędowego samochodu DAF LF45, umożliwiająca pomiar ilości pozostałego paliwa. Sonda powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jej montaż w powłoce metalowego zbiornika o wysokości 38 cm. Parametry sondy powinny umożliwiać jej poprawną pracę z interfejsem czujnika poziomu paliwa. |  |

1.8 –Interfejs USB -1sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ### Komunikacja | Uniwersalny interfejs pozwalający programować dostarczone urządzenia, podłączany do portu USB. Interfejs powinien być zasilany z portu USB. Interfejs powinien współpracować z następującymi urządzeniami: ładowarki, inwerter. |  |

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.1:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.2:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.3:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.4:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.5:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.6:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.7:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Cena  brutto jednostkowa

Część 1.8:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  1.

……………………………………………………………………………..

………………………………

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KZP/36/2010

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia

……………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania